工程常遇问题和质量通病

第一部分  因施工原因造成问题【15大问题】

存在问题1：屋面女儿墙、下沿厕所和管井侧墙、屋面天窗侧墙等，大多是在钢筋砼板上砌筑砖墙或砌块墙体，砌体和砼两种不同材料在界面处易形成裂缝，造成漏水。

解决措施：所有建筑要求做泛水处，①砌砖的女儿墙在砌砖前必须清理基层并浇水湿润，确保砂浆与基层粘结牢固，并做到砂浆标号不少于mu50，②均采用现浇砼泛水，泛水高度如建筑无特定要求的，按,300mm以上高度留设，并采用1:3水泥砂浆抹灰处理。

存在问题2：梁与板砼强度等级不同，施工不便。

解决措施：同时浇筑的梁、板砼强度等级应一致。

存在问题3：地下室后浇带要在至少60天后方可浇筑，在图纸会审时提出让设计变更，但地下室外墙的防水及基坑回填工程却需要先行施工，如何处理。

解决措施：地下室外墙后浇带处，在外侧设一通高预制钢筋砼板或砌筑240砖墙内面抹灰（1:3水泥砂浆），该板置于地下室外墙防水层外侧，建筑设计时需考虑该处的防水做法，结构设计需考虑该板（墙）的刚度和强度，在后浇带尚未浇筑前用于拦挡回填土。

存在问题4：有些墙垛的尺寸太小，不便于砌筑且质量不宜保证。

解决措施：与砼墙、柱相连的墙垛尺寸≤120×120或某一边长小于120时，采用现浇砼墙垛。

解决现浇砼楼板裂缝类

存在问题5：①屋面板砼强度等级偏高，易产生裂缝而漏水。②砼楼板本身太薄，砼浇灌后失水太快产生收缩裂缝。③砼楼板浇灌后立即在其上施工，造成砼板破碎产生裂缝。

解决措施：①屋面结构砼强度等级尽可能≤C30级。②砼浇灌后立即覆盖PVC薄膜，可完全解决砼失水和养护不及时造成的砼开裂。③砼浇灌后应严禁在砼初凝前在其上施工，必须施工的应采取垫板支架等措施。

存在问题6：地下室底板砼强度等级偏高，易产生裂缝而漏水。

解决措施：施工周期较长的大体积砼(如地下室底板、外墙等)，设计时宜考虑砼的后期强度，可采用不少于60天龄期的砼强度。适当降低砼标号，同时考虑室外土方回填延期或分层分期回填

存在问题7：地下室底板及侧墙后浇带新旧砼界面处易产生裂缝，经常出现渗漏。

解决措施：后浇带接缝处应做成企口;模板应有设计，制作模板也很关键，主筋在后浇带处按断开处理;采用膨胀止水带。

存在问题8：现浇砼板内预埋PVC电管时，砼板经常沿管线出现裂缝。

解决措施：钢筋砼板中预埋PVC等非金属管时，将管线固定在上排钢筋的下面，下排钢筋的上面，管子只要在两排钢筋的中间就不会产生裂缝。

存在问题9：现电梯间前室有大量设备管线暗埋在砼板内，造成结构隐患，易出现裂缝。

解决措施：预埋管线非常多的板(如高层建筑电梯前室等)，板厚宜按结构设计和管线的多少适当增加厚度。

存在问题10：有防水要求的屋面砼板，对裂缝控制要求较严，如何控制裂缝。

解决措施：①有防水要求的屋面板结构砼内添加抗裂纤维。②增加150*150、Φ4的钢丝网。③砼浇灌后立即用PVC薄膜进行覆盖，防止砼脱水过快和养护不及时不均匀造成裂缝。

防止首层地坪沉陷类

存在问题11：首层隔墙自身发生沉降，墙身出现沉降裂缝。

解决措施：①首层隔墙下应设钢筋砼基础梁或基础，不得直接将隔墙放置在建筑地面上，不得采用将原建筑地面中的砼垫层加厚(元宝基础)作为隔墙基础的做法。②室内地面回填需认真分层夯实，确保不发生地面沉降。

存在问题12：室外踏步、花台等发生沉陷、变形。

解决措施：①建筑室外配件设计时，应考虑其地基及基础的设计。②土方回填是关键，如不能保证土方不发生沉降，则应考虑将台阶、花台等基础坐落在原土层上（现在的施工机械和技术已能保证土方的回填质量）。

存在问题13：室首层地面回填土较厚，回填质量不易保证。

解决措施：回填时，监理必须到位，加强质量控制及自检措施，在严格按照规范要求进行回填土的前提下，根据实际工程情况，可采取以下加固措施：

(1) 当回填砂、石、沙等低粘聚力大粒径材料时，不另行加固，可采用水沉加震动致密的办法处理。

(2)当回填土厚<500时，不另行加固，直接采用蛙夯和震动夯进行夯实。

(3)当回填土厚500≤且≤2000时，地面长跨小于3000的，在建筑地面做法的砼垫层底部放置φ6@200双向钢筋网片，网片应锚入或搁置在周边结构上;地面短跨≥3000的，除按上述要求增加钢筋网片外，在垫层底部增设地垄墙，地垄墙与周边结构形成的网格边长不大于3000。地垄墙做法由设计单位出具，地垄墙材料宜采用砌体或现浇砼，与上部的砼基层的支承应有保证。

(4)回填土厚>2000时，采用预制钢筋砼或现浇钢筋砼地面。

2.因设计原因造成问题

部门、专业间配合类

存在问题14：有时隔墙、填充墙强度不好。

解决措施：非承重墙的墙体材料强度等级在图纸中应予注明。

存在问题15：钢结构、地基处理等需进行二次设计的由何方负责。

解决措施：①在地质资料完善的情况下，设计单位应完整的进行图纸设计。如果在工程中需进行钢结构、地基处理的二次深化设计由总承包负责完成，设计单位必须全力配合并确认二次设计成果，保证工作的衔接和符合工程质量验收规范的规定。

第二部分 建筑设计容易出现的设计问题

一、消防设计 【5大问题】

存在问题1：消防车道没有4米宽、没有回车场或回车道、园林种树影响消防车辆。

解决措施：按照规范执行，消防车道宽度执行规范，消防车回车场如果上部做草坪，下部构造设计必须符合消防车通行要求，园林总图应经建筑设计人员审核确认，并报消防部门通过。

存在问题2：各栋楼之间防火间距不够。

解决措施：按照规范执行。

存在问题3;楼梯间首层与地下室没有隔开。

解决措施：按照规范执行。

存在问题4：发电机和消防水泵不在第一期，拖延第一期验收时间。

解决措施：在一期应考虑完善配套，裙楼不装修、暂时不使用也应先设计消防系统，待施工完成后方可验收。

存在问题5：消防水泵房没有直通安全出口。

解决措施：按规范执行

二、屋面防水 【6大问题】

存在问题1：设计防水材料不明确。

解决措施：

1)根据国家规范规定选择防水材料，尽可能选择卷材防水材料。

2) 北方地区最好按二级防水等级做两道卷材防水。

存在问题2：保温隔热层隔热层设置位置不明确。

解决措施：

1)采用挤塑聚苯板或发泡粉煤灰板、发泡水泥板等做保温材料。

2)北方地区先做保温，后做防水，南方先做防水，后做保温。

存在问题3：屋面女儿墙底裂缝渗漏。

解决措施：①300mm以下做混凝土女儿墙或女儿墙完全现浇砼。②在砼墙壁上预留凹槽，防水做在凹槽内，当上部抹灰时，抹灰层延伸至槽下砂浆将卷材压住。

存在问题4：突出屋面的管道、井、烟道周边渗漏。

解决措施：①凸出屋面的管道、井、烟道周边应同屋面结构砼浇灌时一起浇灌，围绕突出屋面的各种井道、管道、烟道等蝶形砼坡，平屋面标高定于最高完成面以上200mm，坡屋面为完成面200mm。②防水卷材在各种突出屋面以上的管壁上铺贴时应高出屋面300mm以上，并用木方或钢丝绑扎固定。

存在问题5：管道穿越楼板、屋面处渗漏

解决措施：按规定选用和埋设套管;套管处要用沥青麻丝和防水油膏充填。防水层在管道处应上返300并用扎丝扎紧封好。

存在问题6：部分屋面设计有暗天沟，但由于设计时此处未采取加强措施，许多屋面出现暗天沟漏水现象。

解决措施：统一改为明沟,明沟防水层必须伸入瓦下不少于200mm，且在瓦下也应有排水坡度。

三、室内防水【5大问题】

存在问题1：沉箱式卫生间无侧排地漏，使得沉箱内容易积水而形成渗水隐患。而准备补加侧排地漏时，又由于管井面积不够，无法增加立管。

解决措施：加侧排地漏，因安装困难可适当加大管井。

存在问题2：沉箱管道井防水套管安装，卫生间设置管道井时，管道井壁(沉箱内部分)厚往往只有8~10cm混凝土墙或者采用砌砖，无法较好地安装防水套管。

解决措施：建议沉箱管道井壁厚12cm，并且应为钢砼结构，沉箱内部架空，不回填，以保证侧排地漏发挥作用。

存在问题3：浴室墙面渗漏。

解决措施：柔性防水上返300mm高，以上部分做防水砂浆。但在喷淋处柔性防水应至少做到150cm高。

存在问题4：安装卫生间设备时无法固定且易渗漏。

解决措施：有条件的卫生间墙体建议全部采用实心砖，不能采用实心砖墙的轻质墙板开大孔预留挂件并浇灌砼。

存在问题5：室内给水管被打穿。

解决措施：水暖管道尽量避开门口经过，而从门侧穿墙过，剪力墙预留套管。在卫生间各专业安装时应统筹考虑，避免各专业间互砸乱打。

四、外墙防水 【5大问题】

存在问题1：外墙裂缝渗漏。

解决措施：外墙采用涂料和真石漆的要采用掺抗裂纤维的水泥砂浆并保证其厚度。

存在问题2：墙体材料。

解决措施：采用加气蒸压粉煤灰混凝土砌块的外墙墙体应增加相应的抗裂措施 (如内外墙批荡挂网，抹灰层加抗裂纤维砂浆等)。

存在问题3：窗楣、窗台处漏水

解决措施：窗楣要做滴水线;外窗台要低于内窗台不少于3cm，做足排水坡度;铝合金窗下框要有泻水结构;铝合金窗外边要打防水胶密封，窗框下面要注满发泡聚氨酯，严格执行施工规范。

存在问题4：GRC外装饰构件多，而部分外墙GRC线脚上没有设计挑檐，容易造成GRC构件与外墙交接处出现渗漏水现象，而且GRC构件之间的连接也极易产生裂缝（GRC--建筑细部装饰构件）。

解决措施：

1)尽量减少使用GRC，并减少GRC线条的样式。

2)选定供应商后，及时将安装节点提供给设计单位。待设计确认后方可安装。

3)设计院在图纸中要对装饰线条的排水坡度、滴水槽及不同材料搭接的防裂措施有所标注。

4)设计部门要考虑线条泛水、渗水的问题。线条制作时即考虑排水坡度，确保不倒流水、存水。

5)项目部要认真审核外墙装饰线条的施工方案和材料选择。

地下室防水

存在问题5：防水材料质量不过关。

解决措施:采用卷材防水，防水等级及设计执行国家规范。严把材料质量关，不合格的不准使用；严把施工质量关，基层处理不合格，搭接宽度不合格，卷材排列高压低上水头压必须合格，烤化温度面积不合格，拌和粘结料掺胶量不合格,转角处上返处高度层数和宽度长度不合格的均不可放过。

五、栏杆部分

栏杆【4大问题】

存在问题1：铁艺、铁花、防护栏杆大样不齐不能做为施工依据。

解决措施:1)由供货单位提供铁艺铁花大样图，甲方设计人员选择。

- 设计公司设计大样图。

- 设计公司必须明确材质和防腐要求。

存在问题2：栏杆高度小于1100。

解决措施: 按规范执行，图审时即应注意阅图并指出。

存在问题3：阳台栏杆的预埋件在主体施工时因没有栏杆的立杆间距而无法预留，在安装时又不允许打膨胀螺丝，造成要打掉结构。

解决措施:设计时即确定栏杆间距及大样图，施工时按图施工。

存在问题4：阳台镀锌钢管油漆脱落、生锈。

解决措施：设计必须明确相匹配的油漆(瓷漆或氟碳漆)

六、装饰细部【5大问题】

存在问题1:走道管井门面贴磁砖、大理石等饰面。

解决措施:由装饰专业出大样,确定颜色。采用钢制门框颌应充分考量瓷砖、大理石的重量，保证刚度、强度，并满足消防要求。

存在问题2：卫生间、厨房墙地砖的规格太大，易空鼓、损耗大。

解决措施：建议墙地砖不宜太大，应不大于500×500，且不用玻化砖。墙面砖易采用专用粘结砂浆镶贴，地砖则必须在砖背面满涂水泥素浆（膏）。

存在问题3：墙面地面砖采用斜贴,损耗大。

解决措施:在交楼标准中，明确尽量不使用斜贴。

存在问题4：橱柜验收不合格，导致煤气工程验收不合格。

解决措施：执行规范。设计和施工时在煤气软管和煤气表放置的封闭空间预留透气孔，安装透气板。

存在问题5：电梯的门坎应高于地面，门坎与地面应有一个合理的坡度，防止水倒灌入电梯井内，影响电梯的运行。

解决措施：电梯门宜采用一块过门石，其表面应高于地面以上0.5-1cm。

七、墙体工程【1大问题】

存在问题1：grc轻质隔墙板裂缝。

解决措施：除板缝铺设玻纤网格布加强外，还需满铺玻纤网格布。

八、楼地面结构【1大问题】

存在问题1：非沉箱卫生间的降板原来均为3cm，使得卫生间内外高差不足，造成卫生间地面找坡很难施工，特别是门口处，很容易与外地面持平甚至高于外地面，如果要保证有高差，又容易造成坡度不够，产生积水。

解决措施:卫生间地面应比外地面降低10cm，具体设计应在结构图中加以标注。

九、综合类【8大问题】

存在问题1：住宅厅房应考虑各室的空调机位，便于室外机的安装、维修、机座应考虑容积宽阔，大功率室外机也可以安装。室内机和室外机平台相距过远，避免室外连接管路过长，影响楼宇的外立面美观。

解决措施：设计中充分考虑，图审时格外关注。

存在问题2：烟道设计时，应考虑厨房内管线的避让和各楼层间串味。

解决措施：设计中充分考虑，烟道应有止回阀。

存在问题3：住宅楼应预留太阳能热水器的机位。

解决措施：建议设计时考虑机位统一放置。

存在问题4：设备房应预留承重钩(如：水泵房、消防泵房、采暖机房、锅炉房、电梯机房等设备的天花内预埋挂钩)，便于重型的机械设备拆装维修。

解决措施：提请设计部门进行专业设计。

存在问题5：配电室安置在地下室的，配电室地面应高于楼道的地面或在室内门口制作防水台阶。

解决措施：请设计部门在设计时同时考虑，避免后期重复施工。

存在问题6：预留孔洞不全。

解决措施：

1)建筑图标明楼梯间正压送风口。

2)强、弱电箱预留孔必须标出。

3)各种排水管，雨水管必须标出。

4)燃气热水器直排孔必须标出。

存在问题7：小区园林道路由于路牙与路面平齐，且绿地高于路面，很容易被绿化用水污染路面。

解决措施：建议设计时提高路牙。

存在问题8：车库的坡道长、面积大、拦水沟少;雨季来临时，易造成雨水涌入车库。

解决措施：设计考虑增加拦水沟或阳光棚。

第三部分 建筑设计中经常出现的错误

一、地下工程的防水问题

1、地下工程的防水问题经常容易被忽略，地下工程的防水根据地下水位的高低来决定做法。

2、引申到电缆地沟也常忘记做防水，对于地下水高的地区光做内防水还不行。

3、防腐的工程对水也很敏感，不做防水，防腐的面层与基底粘结就不好，容易脱落。

4、建筑的水沟虽然小，但是也是不容忽视的。

5、关于水沟的盖板也不是随便就选的，要根据荷载来决定，以往工程遇到过，选用的普通盖板，最后上卡车的情况，这时候就要选能承重的重型盖板，而且盖板下要埋设角钢加强，过路的地沟要加钢筋加强。

二、配电室的问题

1、配电室门一般至少要有一个进配电柜的大点的门，电气专业提的要求一般不小于1.2m宽x2.4m高，建议作1。5mx2.7m的门，门上作上亮，上亮下的中梃要求厂家做成可拆卸型，这样在头次安装和以后的维修中需要进出配电柜时，就将中挺取下，平常走人则用下面的2.1高门即可。尽量不做2.4m高门，一方面有时不满足安装要求，因除去门框后净高未必够，另一方面如为安装柜子做成通高2.4m的门扇，尤其是钢门则很沉重，开启不方便，门轴处也易坏。有时电气专业忘记提门高条件，还需我们根据经验及时与他们确认，避免将来安装时出问题。

2、配电室一般长度超过7m要设两个疏散门，超过60m还宜增加一个出口;为了配电室通风散热，建议配电室的门均做不锈钢纱门，即防盗又散热通风。

3、高压配电室宜设窗台高度不低于1。8m的固定窗，低压配电室宜设配纱扇的开启窗，不能一律开成普通窗。

4、配电及有危险的化验室的门要求外开，很多人在设计时不注意。在配电的规范里都有。

5、室外的电缆沟要加集水井，同时沟要向集水井找坡。

6、在有危险的(比空气重，有爆炸危险气体凝聚的可能)室内外高差要大于等于600。

7、关于两个配电装置之间的门应开向危险程度低的一面，《10千伏及以下变电所设计规范》GB50053-94第6.2.2条中相邻配电室之间有门时，此门应能双向开启。

三、关于门宽的问题

建筑设计有很多都要求门的宽度 并不是洞口的宽度

1.勿视砼结构的变动。

2.勿视施工因素和施工材料因素(比如有的设计者在砼柱处设计10CM的门垛，但没有要求浇砼，有的还只有6CM，如何砌砖)。

四、防火要求

高度未超过50M，但24M以上，,建筑面积大于1000平方米的商业楼、综合楼，以及24M以上建筑面积超过1500平方米的商住楼划入二类高层建筑，造成防火分区的划分、疏散楼梯的设置以及相应消防设施的配置等一系列错误，而且这类错误几乎是灾难性的，所以有必要引起重视。

- 女儿墙及屋顶栏杆

- 1、在做上人屋面时，女儿墙压顶距屋面完成面的距离低于或等于0.45m，且压顶的宽度大于或等于0.22m时，栏杆的高度应从可踏部位顶面起计算。

2、一般女儿墙如为砖墙类，混凝土压顶一般宽出墙边80，宽度很容易超出0.22m，这时我们在栏杆高度时一定要注意计算压顶面距屋面完成面的距离。